## Feuil1
PEI DE GREOUX LES BAINS (ETAT DE LA BASE DE DONNEE DU SDIS 04 AU 9/01/2019)
Commune | Type | Numéro | Adresse | Précision adresse | Diamètre de sortie | Date verification | Accessibilité | Présence d'eau | Etat point d'eau | Anomalies 2017 | Gestionnaire | Diamètre canalisation | Volume m3 | Date contrôle technique | Source données | Débit à 1 bar en m3/h | Pression statique bar | Pression Dynamique bar | Débit maximum en m3/h | Observations contrôle technique
Gréoux les Bains | BI | 094001 | Place de l'Hôtel de Ville |  | 1x100 | 25/07/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 25/07/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 65
Gréoux les Bains | BI | 094002 | Camping la Pinède | angle chapelle Saint Sébastien | 1x100 | 25/07/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 25/07/2017 : Débit et pression très insuffisants, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094003 | Avenue Pierre Brossolette | salle polyvalente | 1x100 2x65 | 25/07/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 25/07/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 100
Gréoux les Bains | PI | 094004 | Avenue des Marronniers | proximité GN | 1x100 2x65 | 25/07/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 25/07/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 158 | 3
Gréoux les Bains | PI | 094005 | Avenue des Alpes |  | 1x100 2x65 | 25/07/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 25/07/2017 : , , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 85 |  | 2
Gréoux les Bains | PI | 094007 | Rue du Puy |  | 1x65 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/09/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, Coffre cassé, , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 80 |  | 4
Gréoux les Bains | PI | 094008 | Rue des Cades |  | 1x100 2x65 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | INDISPONIBLE | 13/09/2017 : Volant grippé, ouverture impossible, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 76 |  | 2
Gréoux les Bains | PI | 094009 | Chemin des Seigneurs |  | 1x100 2x65 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/09/2017 : Coffre absent, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094010 | Rue de la Placette |  | 1x100 2x65 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/09/2017 : Obstacle gênant l'ouverture, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094011 | Rue de la Plateforme |  | 1x100 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/09/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 52 | 1
Gréoux les Bains | BI | 094012 | Route de Manosque | cimetière | 1x100 | 13/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/09/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 71 | 4 | 1
Gréoux les Bains | PI | 094013 | Rue Chemin Neuf |  | 1x100 2x65 | 14/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/09/2017 : Demi-raccord 100 mm absent ou cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094014 | Rue des Oliviers |  | 1x100 2x65 | 14/09/2017 | Bonne | NON | INDISPONIBLE | 14/09/2017 : Coffre cassé, bouchon 65 mm manquant ou cassé, , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON
Gréoux les Bains | BI | 094015 | Rue Alexandre Gay | intersection Av Elie Gravier | 1x100 | 14/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/09/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 169 | 3 | 3
Gréoux les Bains | PI | 094017 | Lotissement les Alpilles |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094018 | Rue Cité Paradis |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Coffre absent, ne se ferme pas , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094019 | Résidence des Riayes | immeuble la Belugue | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Coffre absent, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094020 | Chemin de Sainte Annette | devant résidence Mas de l'Orangerie, dans haie |  | 15/09/2017 |  | OUI | INDISPONIBLE | 15/09/2017 : , , , . Accessibilité : . Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094021 | Chemin des Riayes | La Farigoule | 1x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | INDISPONIBLE | 15/09/2017 : Coffre cassé, demi-raccord 65 mm absent ou cassé, , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094022 | Chemin des Riayes | Devant l'Aventurine | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Coffre cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094023 | Chemin des Riayes |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094024 | Chemin des Riayes |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Fuite, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094025 | Chemin des Riayes |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Moyenne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Obstacle gênant l'ouverture, , , . Accessibilité : Moyenne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094026 | Rue Sous la Combe |  | 1x100 2x65 | 15/09/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 15/09/2017 : Coffre impossible à fermer, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094027 | Chemin de Laval |  | 1x100 2x65 | 12/07/2018 | Bonne | OUI | INDISPONIBLE | 15/09/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094028 | Chemin de Laval |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 110 |  | 4
Gréoux les Bains | PI | 094029 | Avenue Jean Moulin | embranchement impasse Sion | 1x65 | 10/10/2017 | Bonne | NON | INDISPONIBLE | 10/10/2017 : , , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON
Gréoux les Bains | PI | 094030 | Avenue Jean Moulin |  | 1x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094031 | Chemin de la Barque |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : Coffre impossible à fermer, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094032 | Avenue Jean Moulin |  | 1x100 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094033 | Chemin des Maurines |  | 1x100 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 29 | 6
Gréoux les Bains | PI | 094034 | Lotissement l'Alambic |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : A débroussailler, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094035 | Lotissement le Clos de Coutin | entrée lotissement | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, Coffre absent, Obstacle gênant l'ouverture, . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094036 | Avenue Clos de Coutin |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094037 | Rue Fontaine Vieille | intersection chemin des Beaumes |  | 10/10/2017 | Moyenne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : Débit faible, , , . Accessibilité : Moyenne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094038 | Rue Fontaine Vieille |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : Fuite, Coffre impossible à fermer, , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094040 | Chemin du Hameau du Plan |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094041 | Route de Vinon |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094042 | Chemin de la Burlière |  | 1x100 2x65 | 11/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 11/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 50 | 3,4
Gréoux les Bains | PI | 094043 | Chemin de la Burlière |  | 1x100 2x65 | 11/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 11/10/2017 : Coffre cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 49 | 3,8
Gréoux les Bains | PI | 094044 | Chemin les Sébières | intersection route de Vinon - RD 952 | 1x100 2x65 | 11/10/2017 | Bonne | NON | INDISPONIBLE | 11/10/2017 : A débroussailler, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 187 | 5
Gréoux les Bains | PI | 094045 | Chemin Saint Aurelle |  | 1x65 2x40 | 11/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 11/10/2017 : Fuite, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 19 | 0
Gréoux les Bains | PI | 094046 | Chemin Saint Aurelle |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE |  |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 19 | 3,2
Gréoux les Bains | PI | 094047 | Avenue des Thermes | devant immeuble le Passy | 1x100 2x65 | 11/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 11/10/2017 : Coffre cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094048 | Avenue des Thermes |  | 1x100 | 12/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 12/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 228 | 5 | 4
Gréoux les Bains | BI | 094050 | Route de Riez | au niveau hôtel restaurant La Crémaillère | 1x100 | 12/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 12/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 67 | 3
Gréoux les Bains | PI | 094051 | Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert | immeuble les Lavandes | 1x100 2x65 | 12/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 12/10/2017 : Coffre absent, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094052 | Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert |  | 1x100 | 12/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 12/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 113 | 3 | 1
Gréoux les Bains | PI | 094053 | Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert |  | 1x100 2x65 | 12/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 12/10/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094054 | Chemin des Collines |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094055 | Parking Charles de Gaulle | entrée | 1x100 2x65 | 13/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/10/2017 : Volant absent ou cassé, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094056 | Chemin de Babaou |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094057 | Chemin de Babaou |  | 1x100 2x65 | 13/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/10/2017 : Fuite, A débroussailler, Obstacle gênant l'ouverture, . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094058 | Route de Saint Pierre | embranchement chemin Aurafrede | 1x100 | 13/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 13/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 199 | 7 | 5
Gréoux les Bains | BI | 094059 | Route de Saint Pierre RD 8 | au niveau de la résidence Four à Chaux | 1x100 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 98 | 7 | 3
Gréoux les Bains | BI | 094060 | Lieu dit Pigette |  | 1x100 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094061 | Camping Regain |  | 1x100 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094062 | Camping la Pinède |  | 1x100 2x65 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | INDISPONIBLE | 14/10/2017 : A débroussailler, Coffre impossible à fermer, , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094065 | Chemin de la Grande Auberge |  | 1x100 2x65 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094066 | Promenade des Relarguiers |  | 1x100 2x65 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094067 | Chemin L'Auro |  | 1x100 2x65 | 14/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 14/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094068 | Chemin de l'Oumède |  | 1x100 | 10/10/2017 |  | OUI | INDISPONIBLE | 10/10/2017 : Coffre cassé, , , . Accessibilité : . Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094069 | Avenue des Thermes | proximité Odalys côté Provence | 1x100 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 72 | 4 | 1
Gréoux les Bains | PI | 094070 | Impasse des Amandiers |  | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | BI | 094072 | Route de Saint Jean |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | BI | 094073 | Lieu dit Aurabelle |  | 1x100 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 102 | 9 | 7
Gréoux les Bains | PI | 094074 | Chemin des Riayes | au bout | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094075 | Chemin des Vannes | lieu dit La Fatigue |  |  |  | OUI | DISPONIBLE |  |  |  |  | 10/2013 | Parfeu SAS pour Mairie | 18 | 7
Gréoux les Bains | PI | 094076 | Sentier en bordure du Verdon |  |  |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094077 | Chemin d'Aurafrede |  | 1x100 2x65 |  |  | OUI | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094078 | Avenue des Thermes | entrée Odalys | 1x100 2x65 | 10/10/2017 | Bonne | OUI | DISPONIBLE | 10/10/2017 : RAS, , , . Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI
Gréoux les Bains | PI | 094079 | Avenue Elie Gravier | intersection rue Cité Paradis |  |  |  |  | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094080 | Rue Cité Paradis |  | 1x100 2x65 |  |  |  | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094081 | Rue du Fournil | en bas rue intersection rue Grande |  |  | Bonne |  | DISPONIBLE
Gréoux les Bains | PI | 094101 | Domaine de Château Laval | dans la zone de camping | 1x100 2x65 |  |  |  | DISPONIBLE |  | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel | 45 | 4 |  | 52
Gréoux les Bains | PI | 094102 | Domaine de Château Laval | à proximité du bâtiment des Ecureuils | 1x100 2x65 |  |  |  | DISPONIBLE |  | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel | 70 | 4,5 |  | 82
Gréoux les Bains | PI | 094103 | Domaine de Château Laval | dans le jardin face au château | 1x100 2x65 |  |  |  | INDISPONIBLE |  | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel |  |  |  |  | Mesures non réalisées en 03/17 et en 06/2018 car fuite sur le PEI.
Gréoux les Bains | PI | 094104 | Domaine de Château Laval | à l'arrière du château | 1x100 2x65 |  |  |  | DISPONIBLE |  | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel | 104 | 4,5 |  | 126
Gréoux les Bains | PI | 094105 | Domaine de Château Laval | à proximité des bâtiments Cigales et Bories | 1x100 2x65 |  |  |  | DISPONIBLE |  | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel | 66 | 4 |  | 86
Gréoux les Bains | PI | 094106 | Domaine de Château Laval | devant les bâtiments d'appartements | 1x100 2x65 | [5 empty] | Vacances Bleues Résidences | 110 |  | 29/06/2018 | Vacances Bleues Résidences / Désautel | 76 | 3,5 |  | 86 | Mesures impossibles en 03/17 car PEI en direct d'un muret et d'un arbre. En 06/18, le mur a été cassé et l'arbre coupé.
Gréoux les Bains | PENA_AMENAGE | 094107 | Domaine de Château Laval | dans la zone des appartements | [6 empty] | Vacances Bleues Résidences |  | 100
Gréoux-les-Bains | PENA_AMENAGE | 094108 | Domaine de Château Laval | devant le château | [6 empty] | Vacances Bleues Résidences |  | 250